# УТВЪРДИЛ:

# АРХ. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

# Областен управител

# П Р О Т О К О Л   № 21

На основание Заповед № РД-37/16.04.2014г. на Областния управител на област с административен център Перник,

Комисия в състав:

Председател:  Кирил Леонов Кирилов– Зам. областен управител

и членове:

1.Петко Петков – гл. специалист ОМП в областна администрация -  Перник

2.Александър Александров – инспектор ОУ ПБЗН

3.инж. Венелин Богев – представител на община Перник

4.инж. Олег Тодоров - представител на община Радомир

5.Любляна Петрова – представител на община Брезник

6.Боян Евтимов – представител на община Земен

7.Марин Първанов- представител на  община Трън

8.инж.Красимир Кулев – старши инспектор в “Басейнова дирекция                Западнобеломорски район”,  гр. Благоевград

9.Елза Коцева – главен експерт „ОВ” в  РИОСВ – Перник

10.Десислава Стоименова – н-к служба „Земеделие”- община Ковачеци – ОД    „Земеделие”- Перник

11.инж. Харизан Тамахкяров – НЕК ЕАД – предприятия „Язовири и каскади” -   София

12.Венета Стоева – специалист строителство в звено ХТР-Перник

13.инж.Бойко Кодуски – „ВиК”ООД – Перник

14.Ясен Кацаров – представител на „Топлофикация” АД

След като направи оглед на място по отношение техническото състояние на язовирите,проводимостта на речните корита, състоянието на откритите рудници и кариери в  област с административен център Перник  в периода 12.05 -20.05.2014г. комисията,

# К О Н С Т А Т И Р А:

І. СГУРООТВАЛИ:

# ОБЩИНА ПЕРНИК

1.ТЕЦ “Република”

А) Сгуроотвал “7-МИ септември” – към датата на огледа се констатира, че е изпълнен втори етап от проекта за рекултивация до ката 784.40.Изградена е дига с височина 1.20м. Монтирани са изтичала на тръбопроводите по короната на дигата. Два пъти дневно се извършва наблюдение на техническото състояние на стената  и резултатите се отразяват в оперативен дневник. Има подсигурена телефонна връзка и денонощна охрана. Има авариен план за 2014 г., аварийния склад е оборудван.

Б) помощна клетка “Кудин дол” – Съгласно Комплексно разрешително, експлоатацията на сгуроотвала трябва да приключи до 31.12.2014г. По-голямата част от повърхността му е покрита с тревна и храстова растителност/около 90%, а останалата част от повърхността е под водно огледало. В момента на проверката не се наблюдават неорганизирани прахови емисии. Има изградена местостоянка и се поддържа телефонна връзка с местостоянката на Сгуроотвал “7-МИ септември”. Има авариен план за 2014г.

Необходимо е да се извършват технически замервания съгласно изискванията за поддръжка и експлоатация на водни обекти със земно насипни стени.

ІІ. ЯЗОВИРИ:

ОБЩИНА ПЕРНИК

1. Язовир “Студена”- общ завирен обем 25 200 000 м3, в момента на проверката в язовира са акумулирани 21 500 000 м3 водни маси. Язовирната стена е облекчена, стоманобетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли”. Язовирът  се стопанисва от “ВиК”-ООД гр. Перник.

Районът на язовирната стена е санитарно-охранителна зона и е изградена оградата на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на МВР и мобилна връзка с „ВиК” ООД-Перник. Правят се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвя анализ. Аварийният склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен авариен план. Коритото на река “Струма” до 500 м под язовирната стена е почистено.

Короната на стената е с цялостно обрушване на парапета и пътното платно. Водния откос е с частично подкожушване и олющване на торкретното покритие. Дренажната система не функционира според предназначението си. Енергогасителя не е почистен.

Има филтрация на стената на връзките между контрафорсни тела. Наблюдава се суфозия на фугите. Липсва остъкляване на водовземната кула.

Състояние: неизправно-частично работоспособно.

2. Язовир “Мещица” - общ завирен обем 2 000 000 м3 към момента на проверката язовира е започнал да се пълни от валежи. Крана на основния изпускател е напълно отворен.

Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Авва стой”-89. Няма технически персонал и охрана. Да се възложи проект за ремонтни работи на основния изпускател и на конструктивната и технологичната сигурност на язовирната стена.

Състояние: Пред  аварийно, да се изведе от експлоатация.

3.  Язовир “Расник” - общ завирен обем   50 000 м3 в момента на проверката в язовира са акумулирани около 40 000 м3 водни маси. Язовирът е общинска собственост и отдаден на концесия.

Пътят до язовира е насипан със скална маса. Мокрия и сухия откос са почистени от храсти и растителност. Енергогасителят след основния изпускател е затлачен. Преливникът е с две тръби с диаметър ф 400 мм. и след него е  оформен канал за отвеждане на водата, който не е почистен.

Крана на основния изпускател е тампониран и поради това не функционира.

Язовира се охранява, няма авариен план. Поставени са табели „Къпането забранено”.

Необходимо е да се възстанови тръбата на основния изпускател и се ремонтира крана.

Състояние: неизправно- частично работоспособно.

4. Язовир “Осломе” - общ завирен обем 1 360 000 м3, в момента на проверката в язовира са акумулирани 1 001 000 м3 водни маси. Язовирът е собственост на „Напоителни системи” ЕАД клон Струма-Места, ХТР-Перник, отдаден е под наем на фирма „Лирис” ООД.

Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвя годишен доклад. Има изготвен авариен план за 2014г. и радиотелефонна връзка. Има авариен склад, който се намира в база Ярджиловци. Язовирът се използва и за напояване. До язовира има изграден черен път.

Констатирани са неравности по въздушния откос. По водния откос има храстовидна растителност.

Състояние: неизправно – частично работоспособно.

5. Язовир “Ярджиловци” - общ завирен обем 310 000 м3 , в момента на проверката язовира прелива.

Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия. До него има изграден черен път. Сухият откос е почистен от храсти. По мокрия откос има храстовидна растителност. Коритото на реката на 500м под язовирната стена не е почистено. Силно  замочурен е терена зад стената.На преливника е поставена мрежа с колове.

Няма изградена геодезична мрежа за извършване на контролни измервания. Има изготвен авариен план. Язовирът се охранява и е осигурена съобщителна връзка с кмета на населеното място и с наемателя. Има авариен склад.

Състояние:неизправно-частично работоспособно

6. Язовир “Темелково”  -общ завирен обем 1 125 000 м3,  в момента на проверката  язовира прелива.

Язовирът се стопанисва от ХТР –Перник. Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвя годишен доклад.Откосите на стената са в добро състояние. Има изготвен авариен план. Водовземната кула няма електрозахранване.В шахтата на основния изпускател са откраднати кабели и е свален ел. двигателя. Шибъра се задвижва ръчно. Не е почистено коритото на реката на 500 м под стената на язовира, тъй като имота е частна собственост. Няма технически персонал и не се охрана. До него има изграден черен път, който не се поддържа.

Аварийният склад се намира в с. Ярджиловци.

Състояние: неизправно – частично работоспособно.

7. Язовир “Рутеш” -общ завирен обем 378 000 м3,  в момента на проверката в язовира са акумулирани 300 000 м3 водни маси. Язовира е собственост на „ВиВ” ООД-Перник. До него има изграден черен път.

Основния изпускател работи. По въздушния откос има хлътване с неизвестен произход. Преливника е с бетонов профил, почистен е от земни маси. Да се почисти преливния ръб.

Състояние - изправно.

Участъци на реки и дерета:

Да се почистят коритата на реките и деретата от тиня, строителни отпадъци, храсти и дървета.Да се предприемат действия за намаляване на бреговата и дънна ерозия. Да се от ремонтират, възстановят и изградят, където е необходимо предпазни диги. Да се осигури нормална проводимост на отворите на мостовете и водостоците, както и нормална работа на устоите им, на следните водни обекти:

- река „Струма” и всичките и притоци на територията на община Перник

- река „Кладнишка”

- река „Рударщица” и река „Матница”

- река „Драгичевска” и река „Бучаштица”

- река „Дивотинска”

- река „Мещичка” , река „Зидарска”

- река „Конска” и всичките и притоци

- река „Лесковска”, река „Селищнодолска” и река „Вискярка”.

- река „Радуйска”, река „Раснишка”, река „Кривопадалска”

# ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново" - общ завирен обем 131 000 м3 в момента на проверката язовирът прелива. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия.

Липсва заскаляване по мокрия откос, на много места има изравяния по него и се нуждае от почистване от храстова растителност. Не са почистени откосите на стената от храстовидна и дървесна растителност. Върху преливника е поставен дървен мост, подпрян с камъни. Кранът на основния изпускател е изправен. В ляво и дясно над основния изпускател на разстояние 3-4 м. има филтрация на  стената. Страничната част на стената е с намалени параметри. Същата е подкопана и нарушена.Коритото на реката на 500 м е почистено. Не са извършвани контролни замервания, относно сигурността на стената. Да се възложи проект за ремонтни работи с цел овладяване наличната филтрация в петата на сухия откос.

Има изготвена техническа експертиза за състоянието на стената, в която са указани  дейности по нейното укрепване. Язовирът се охранява. Има съобщителна връзка с наемателя и с кмета на населеното място.Има авариен план. Има авариен склад. Пълно изпразване на язовира.

Състояние: пред аварийно.

2. Язовир “Върбица” – общ завирен обем 18 000 м3 , в момента на проверката язовирът прелива. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия. Преливникът е ремонтиран,  тръба ф-200 мм на короната. Кранът на основния изпускател работи. Язовирът се охранява. Има авариен план и авариен склад. По короната на стената има следи от движение на автомобили. В петата на въздушния откос има големи дървета.Речното корито до 500м. след язовирната стена не е почистено.

Състояние:неизправно-частично работоспособно.

3. Язовир “Червена могила” - общ завирен обем 15 000м3, в момента на проверката язовира прелива. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия. Оформен е канал за отвеждане на водата от преливника до близкото дере. Кранът на основния изпускател работи. Шибърната шахта на изпускателя е наводнена.Почистено е коритото на дерето 500 м под стената. Язовирът се охранява. Има авариен план и авариен склад. В петата на въздушния откос има мокри петна.

Да се възложи  проект или конструктивно заключение за доказване необходимостта от преливник или обосновка параметрите на съществуващия тръбен преливник.

Състояние:неизправно-частично работоспособно.

4. Язовир “Върба” - общ завирен обем 60 000м3, в момента на проверката язовира прелива. Язовирът е общинска собственост, отдаден е на концесия, ограден е. Крана на основния изпускател работи. Коритото на реката под язовирната стена не е почистено от дървесна растителност, поради това, че имотът е частна собственост. В петата на сухия откос има мокри зони и дървесна растителност. На преливника е поставена мрежа.

Състояние:неизправно-частично работоспособно.

5. Язовир "Долна Диканя" - общ завирен обем 7 224 000 м3, в момента на проверката язовира прелива. Язовира е собственост на ХТР- Перник, отдаден е под наем на фирма Г.М. Добив” ЕООД. Съоръженията са в добро техническо състояния. Короната и откосите на стената са в добро състояние. Не се наблюдават филтрации. Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвя годишен доклад. Стената е в добро техническо състояние.  Коритото на реката е почистено на 100 м след основния изпускател, останалата част не е почистена, тъй като попада в частни имоти. Има изготвен авариен план. Водната кула е с нарушено електрозахранване.Носещата колона на пасарелката е наклонена и усукана, в следствие на ледохода. До язовира има асфалтов път.Язовирът се използва и за напояване.

Състояние: изправно

6. Язовир "Извор"- общ завирен обем 7 300 000 м3 в момента на проверката – 7 290 000 м3. Затворните органи във водовземната кула не функционират. Не е почистено коритото на реката на 500 м под стената, тъй като попада в частни имоти. Не е почистен сухия откос. Язовирът се стопанисва от ХТР - Перник и е отдаден под наем на “Меско ММ-5” ЕООД. Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена, ежегодно се изготвя годишен доклад за техническото състояние на язовира. Има изготвен авариен план и има радиотелефонна и телефонна връзка. До язовира има асфалтов път. Аварийния склад се намира на язовир „Пчелина”.

Състояние:неизправно-частично работоспособно.

7.Язовир „Дрен” – общ завирен обем 90 000 м3 , в  момента на проверката язовира прелива. Язовирът е общинска собственост, отдаден е на концесия с решение на Общинския съвет от месец ноември 2010г. Откосите на стената са почистени.Подменен е крана на основния изпускател. Короната е неравна с малък запас на места. Преливник- тръба Ф 225, неизправен. Монтирано е осветление на стената. Има изготвен авариен план, охранява се.Пътят до язовира е насипан със скална маса. Язовира да се поддържа празен.

Състояние:неизправно-частично работоспособно.

8.Язовир „Прибой” – В момента на проверката язовира е празен до кота дъно.Язовира да се актува като общинска собственост, тъй като в момента на проверката не се стопанисва от никой и не се представиха документи за собственост или за концесия от трети лица. Водния, въздушния откос и короната на язовирната стена са обрасли с храсти и дървесна растителност. По въздушния откос има хлътване в зоната на основния изпускател. Основния изпускател е отворен и неизправен. Преливника е непочистен.

Състояние: пред аварийно.

9.Язовир”Бобораци” – Язовира е собственост на Министерството на земеделието и храните. Достъпа до язовира е затруднен, поради недоброто състояние на пътя. Няма налична документация. Няма технически персонал. В момента на проверката язовира е завирен до 0.30м под кота преливен ръб. Корона непроходима.Въздушен откос неизправен, наличие на храстовидна и дървесна растителност.Воден откос неизправен.Преливник за почистване.Речно корито до 500м. след яз. Стена-непочистено. Има данни за бракуване на язовира и прорязване на стената, в последствие насипан без проект.  Пълно изпразване на язовира.

Състояние: пред аварийно.

Участъци на реки и дерета:

1.Корекция на р.Косматица – разрушени участъци с размер 50/5 и 20/3 – десен бряг. Обрушване има и при заустването на реката в река Струма.

Корекция на р.Струма на км 7+900 до км 8+000 възстановяване на разрушени берми и диги по левия бряг в землището на с. Борнарево.

Корекция на р.Струма на км 71+500 до км 77+312 възстановяване на разрушени участъци от коритото на реката.

Участък от моста при с. Прибой до устието на реката в язовир „Пчелина” – извършвано  е частично прочистване от дървета и храсти, като в отделни участъци е необходимо корекция, възстановяване на частично разрушени берми и диги и допълнително прочистване.

В коритото на реката се наблюдават участъци с образувани острови, полуострови, които подприщят реката и намаляват проводимостта.

Реката преди и след мостовете  е с добра проводимост.

2.Река „Блато”

Корекция на р.Блато в землището на с.Кондофрей и с.Долни Раковец- възстановяване на разрушени диги.

3.Река”Диканска”

Корекция на р.Диканска чиято проводимост е намалена в землището на с.Долна Диканя.

- извършвано е частично прочистване от дървесна и храстовидна растителност, тиня, строителни и битови отпадъци.

# ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

1. Язовир "Пчелина"- общ завирен обем 54 200 000 м3 в момента на проверката прелива. Хидравличната клапа ф 2000 в кулата на основния изпускател е застопорена в отворено състояние. Затворният орган на изход основен изпускател функционира, но има течове от порядъка около 810 л/сек. През 2008г. е изработен проект за привеждането им в техническа годност, включен е в поименен списък на Министерството на земеделието и храните, но няма финансиране. Коритото на реката не е почистено на 500 м след основния изпускател и дренажния кладенец.  Мокрият и сухия откос са почистени. Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се необходимите контролни замервания относно сигурността на язовирната стена и се изготвя годишен доклад. До язовира има асфалтов път, който е в задоволително състояние. Осветлението на стената  работи.

Има денонощна охрана. Има схема за оповестяване.Има изготвен авариен план.

Състояние:неизправно-частично работоспособно.

Участъци на реки и дерета:

1. Река „Светля” – участък в от с. Светля до язовир „Пчелина” - коритото е обрасло с храсти, паднали и изгнили дървета и обособени нерегламентирани сметища от битови отпадъци в населените места.  Участъците преди и след мостовете са  подприщени. В по-голяма част от участъка коритото е стеснено и с намалена проводимост. На много места има пропадания и изравяния на лявата и дясната половина на коритото.

На около 100 м преди моста на село Сиришник има паднали дървета, водата тече през един отвор.

Мостът при с.Светля е затлачен от битови отпадъци и храсти, необходимо е изграждане на предпазен праг за заздравяване устоите на моста. На 4 места след с.Светля се наблюдава изнасяне на левия и десния бряг на реката.

2.Необходимо е почистването на отводнителното дере в централната част на с.Егълница.

# ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир "Красава-2” - за питейни нужди с общ завирен обем 2 973 000 м3, в язовира са акумулирани 2 200 000 м3 водни маси. Язовирът е общинска собственост. Стопанисва се от общинска фирма “Водоснабдяване” ЕООД - гр. Брезник.

Язовирната стена и съответните хидротехнически съоръжения са в добро техническо състояние, изправни са и работят. Има изградена геодезична мрежа, авариен склад и изготвен авариен план. До язовира има асфалтов път и телефонна връзка. Язовирното езеро и СОЗ са заградени с ограда и входа е заключен, има денонощна охрана.

Състояние: изправно

2. Язовир "Бегуновци" - общ завирен обем 1 550 000 м3, в язовира са акумулирани 1 400 000 м3 водни маси.  Язовирът е собственост  на ХТР – Перник и е отдаден под наем. Изградената контролно-измервателна система е неизправна. Сухият и мокрият откос не са почистени. Коритото на реката на 500м. от стената не е почистено, тъй като имота е частна собственост. Енергогасителят е непочистен. В зоната след петата на въздушния откос са налични влажни петна Има изготвен авариен план и аварийна група. Аварийния склад се намира в база Ярджиловци.Язовира се охранява, има технически персонал.

Състояние: неизправно – частично работоспособно.

3. Язовир “Красава -1” – Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия. Общ завирен обем 95 000 м3, в момента на проверката завирен обем –

0.30м. под кота преливен ръб. Сухия и мокър откос на стената са почистени.Кранът на основния изпускател работи.Преливникът е почистен.

Има авариен план и се охранява.Има авариен склад, аварийна група и съобщителна връзка.

Състояние: - изправно.

4. Язовир “Завала”- Язовирът е общинска собственост. Общ завирен обем 79 000 м3., в момента на проверката язовира прелива. Сухият и мокрият откоси са обрасли с храсти и дървета, няма кран на основния изпускател. Преливник не почистен, обрасъл с храсти. Има филтрация в лявата част на стената. Наблюдава се слягане на дясната част на стената в района на изпускателната тръба.

Да се източи язовира до кота „Дъно”.

Състояние: пред аварийно.

5. Язовир “Слаковци” - общ завирен обем 330 000 м3, в момента на проверката 310 000 м3. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия. Корона-проходима, равна.  Бързотокът  е почистен. Каналът след основния изпускател е почистен. Сух и мокър откос почистени. Има авариен план. Охранява се и е осъществена съобщителна връзка.

Състояние - изправно.

6. Язовир “Брезник” - Язовирът е общинска собственост. Общ завирен обем 56 000 м3, в момента на проверката язовира е на кота „Мъртъв обем”. Сухия и мокрия откос не са почистени. Кранът на основния изпускател работи и е отворен.Няма авариен план и авариен склад. Язовира да се подържа празен /кота МО/.

Състояние: пред аварийно.

7. Язовир “Кошарево” – Язовирът е общинска собственост. Общ завирен обем 25 000 м3, в момента на проверката - степен на завиряване 4.0м. под кота преливен ръб.Корона – проходима, неизправна. Въздушен и воден откоси – обрасли  с дървесна и храстовидна растителност. Основен изпускател – частично отворен, изправен. Преливник, не почистен  и неизправен.Отводняващ канал, не почистен и неизправен. Да се прецени необходимостта от по-нататъшна експлоатация на язовира. Пълно изпразване на язовира.

Състояние: пред аварийно.

8. Язовир “Конска” - общ завирен обем 76 000 м3, в момента на проверката степен на завиряване 0.0 м. над кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост. Откосите са затревени, преливника е запушен, има поставена мрежа.По въздушния откос има хлътване в зоната на ОИ и мокри зони. По водния откос са изсечени големи дървета с останали корени в стената. Затруднен е достъпа до основния изпускател. Няма охрана и няма назначен персонал. Пълно изпразване на язовира.

Състояние: пред аварийно.

9. Язовир “Брезнишки Извор” - общ завирен обем 187 000 м3 и в момента на проверката не прелива. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Адел 3” - София. Сухият  откос е почистен от тревна и храстова растителност, надлъжни пукнатини от съсъхване са заличени от овлажняване на стената.Водния откос е почистен и изправен. Кранът на основния изпускател работи.Бързотокът е не почистен и не изправен.

Участъци на реки и дерета:

1.Дере „Ноевци” – образувани сметища от битови отпадъци и наличие на храстова растителност.

2.Дере „Сопица” – образувани сметища от битови отпадъци и наличие на храстова растителност.

# ОБЩИНА ТРЪН

1. Язовир "Ярловци"- общ завирен обем 5 910 000 м3, в момента на проверката – 2 970 000 м3. Язовирът се стопанисва от ХТР – Перник, отдаден е под наем.

В добро техническо състояние. Откосите са почистени.Коритото на реката на 500 м под стената не е почистено, тъй като имотът е частна собственост. Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се необходимите контролни замервания, относно сигурността на стената. До язовира има изграден асфалтов път.

Има авариен план . Охранява се и има съобщителна връзка.

Състояние: изправно

2. Язовир “Лялинци” – общ завирен обем 199 000 м3 и в момента на проверката обема е на кота авариен преливен канал.. Язовира е общинска собственост. Короната е неравна , обрасла с храстовидна и дъррвесна растителност. Въздушния и водния откоси са непочистени и неизправни.Преливник- прокопан авариен преливник в левия скат. Няма данни за състоянието на основния изпускател. Откосите са обрасли с дървесна и храстова растителност.Няма охрана и обслужващ персонал. Няма авариен план и склад. Язовира да се изпразни до възстановяване на конструктивната и технологична сигурност на язовирната стена и прилежащите и облекчителни съоръжения.

Състояние: пред аварийно.

Участъци на реки и дерета:

1. Река „Ябланица” – участък през с. Филиповци - по цялата дължина коритото е обрасло с храсти, паднали и изгнили дървета. В по-голяма част от участъка коритото е стеснено и с намалена проводимост. На много места има пропадания и изравяния на лявата и дясната половина на коритото. Не е извършвано почистване. На моста за с. Велиново има изнасяне на лявата дига в непосредствена близост, поради паднали дървета, които са подприщили реката. В района на моста има нерегламентирано сметище от битови отпадъци.

# ОБЩИНА ЗЕМЕН

1. Язовир “Земен” - общ завирен обем 125 000 м3, в момента на проверката степента на завиряване е 0.20м. над кота преливен ръб. Язовирът е собственост на община Земен.

Черният път до язовира е в лошо състояние. Откосите на язовирната стена не са почистени от храсти. Кранът  на основния изпускател работи.  Наблюдава се овлажняване в петата на сухия откос. Коритото на реката 500 м след основния изпускател не е почистено. Няма охрана на язовира и обслужващ персонал.Преливника е обрасъл  с намалена пропускателност. Изградена е постройка в непосредствена близост до язовирната стена. Да се представи становище от РДНСК -Перник относно законността на постройката върху язовирната стена.

Състояние: неизправно-неработоспособно.

Участъци на реки и дерета:

1. Река „Струма” – участък в с. Жабляно с дължина 3 500 м –Почистени около 500 м. В останалата част корито е обрасло с дървета и храсти има паднали сухи дървета. Има изнасяне на лява половина на коритото на реката в непосредствена близост до ж.п. линията в района на маслобойната. Поставени са напречно циментови колове, които не влияят на подкопаването на десния бряг. Реката при моста в с. Жабляно е  с  паднали сухи и изгнили дървета и битови отпадъци. Водата на реката при моста на пречиствателната станция тече през десния отвор.

2. Река „Струма” – участък в гр. Земен с дължина 2 000 м – Има участък около 500 м. в гр. Земен, който е  почистван. В останалата част от участъка корито е обрасло с дървета и храсти, има паднали сухи дървета. Има изнасяне на лява и дясната половина на коритото на реката. В района на”Вародобив и кариери” коритото на реката е изместено, има образуван голям  остров. Реката под мостовете е подприщена от дървета, храсти и битови отпадъци.

3. Река „Треклянска” – участък от с. Раянци до  гр. Земен с дължина 4 000 м – В района с. Калотинци  и с. Раянци участък около 1500 м. е извършено частично почистване. Останалата част от участъка е обрасло с дървета и храсти, има паднали сухи дървета. Има изнасяне на лява и дясната половина на коритото на реката. Реката под мостове е подприщена от дървета, храсти и битови отпадъци.В с.Пещера под Кралева махала, местността Извора, махала Лулевци  и махала Въргарска се наблюдава изнасяне на левия бряг и изместване на коритото.

4. Река „Блатешничка” – образувал се е нанос от двете страни на  моста

на ж.п. линията София-Кюстендил.

5. Дере „Бабин дол” – участък от язовир „Земен” до  гр. Земен – намалена проводимост, затлачено от храсти и паднали дървета.

6. Дере „Бабин дол” – участък през   гр. Земен – коригирано е и е покрито с бетонови елементи.

ІІІ. КАРИЕРИ:

ОБЩИНА ПЕРНИК

- Кариера Студена – „участък ІІІ”- Концесионер „Хемус АД”, представена концесия с Решение №887/10.11.2004г. за срок от 25 години до 08.03.2025г.

- Кариера Студена – „участък „Хидрострой-2” - Концесионер „Хидробетон” ООД, представена концесия с Решение № 671/29.10.2008г. за срок от 25 години.Експлоатиращо дружество на кариерата е „Хидроминерал” ООД, гр. София.

- Кариера Студена – участък „Хидростой -1”- Концесионер „Хидрострой” ООД, представена концесия с Решение №529/12.08.2008г. за срок от 25 години. Експлоатиращо дружество „Аргент” – АД.

Концесионер –„Хидрострой – Студена”ООД, представена концесия с Решение №784/11.12.2008г. за срок от 25 години.Есксплоатиращо дружество „Аргент”-АД.

- Кариера Студена – участък ІІ – с Решение №776/28.09.2004г.  на МС е предоставена концесия за добив на подземни богатства- стоителни материали-доломити и доломитни варовици, с концесия площ 110 дка, за срок от 25 годинина на концесионер „СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД, гр. Перник.

- Участък „Студена –БС” – не се експлоатира.

- Участък „Студена –ГУСВ” – не се експлоатира.

Основен проблем в района на кариери „Студена” са праховите емисии от добива и основно от транспорта на добитата и преработена суровина от отделните находища. При проверката е констатирано лошо състояние на общинския път от кариерите до автомагистрала „Струма”, който се явява основен източник на прахови емисии и замърсяване на магистралата. На отделните добивни участъци има налични водоноски за оросяване на площадките.Товарните автомобили излизат с покривала, но не е достатъчно. Необходимо е регулярна поддръжка, почистване и оросяване на пътя.

ОБЩИНА РАДОМИР

1. Криера „Дебела могила”, в землището на с.Стефаново, община Радомир, област Перник – концесионер „Алпа 2000” ООД, гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 118, п.код 1407, Управители: Стефан Николов и Иван Янков. С Решение № 1017/22.12.2004 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на строителни материали – доломити. Площ на концесията 160 005 кв.м. Срок на концесията 25 години. Находището се експлоатира от концесионера.

ОБЩИНА ТРЪН

. 1. Находище „Забел”, в землището на с. Забел, община Трън, област Перник – концесионер „Тера” ООД, гр. София, ул. „Кукуш” , № 1, Управител: инж. Йордан Станоев. С Решение № 859/21.12.2007 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – глини за строителна керамика. Концесионната площ е 120 819 кв.м. Срок на концесията  25 години.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1. Находище „Земен”, участък „Турско усое”, в землището на гр.Земен, община Земен – концесионер „Кариери и вародобив” АД, гр.Земен, община Земен, област Перник, Изп.Директор: Стоян Райчев. С Решение № 878/18.12.2006 г. е предоставена концесия за добив на строителни материали – варовици. Площ на концесията 186 025 кв.м. Срок на концесията 25 години. Участъкът се експлоатира от концесионера.

ІV. ОТКРИТИ РУДНИЦИ:

1. „Въглища Перник” –ООД – предоставена концесия с Решение №481/2001г. от 01.04.2002г. за 35 години. Дружеството не извършва заустване на отпадъчни води в повърхностен обект. Утаените минни води се използват в оборотен цикъл на пресевните станции.

2. „Рекоул” АД – предоставена концесия с Решение №242/15.04.2005г. за срок от 10 години. Дружеството не извършва заустване на отпадъчни води в повърхностен обект. Водосбора в котловината е минимален и утаените води се използват за оросяване в оросителните инсталации за вътрешни пътища на обекта и на пресевната им инсталация.

3. „Мини открит въгледобив” ЕАД – предоставена концесия с Решение №780/12.11.2003г., считано от м. август 2004г. за срок от 10 години. Общата добивна площ на „Мини открит въгледобив” ЕАД е поделена на две добивни площи: добивна площ „Република” и добивна площ „Обединена”. На 21.02.2014г. е подадено заявление в Министерството на икономиката и енергетиката за удължаване срока на концесията от „Мини открит въгледобив”-ЕАД.

Дружеството има актуални разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект-дерета 4 броя, издадени от БД ЗБР-Благоевград, със срок на действие до 23.03.2018г. РИОСВ-Перник осъществява емисионен контрол на отпадъчните води формирани от дейността на минните обекти. При проведения контрол през 2013г. не са констатирани превишени норми, определени в Разрешителните им, както и от собствения мониторинг изпълняван от „Мини открит въгледобив”- ЕАД.

# ОБЩО ЗА ОБЩИНИТЕ

1.На малките язовири, собственост на общините няма определен експлоатационен персонал. Няма инструкции за експлоатация. Не се предписват и поддържат контролните обеми на завиряване.

2.На повечето общински язовири, речните корита на 500 м. под стените не са почистени от храсти, дървета и наноси, поради това, че имотите са частна собственост,  което ограничава проводимостта при висока вълна.

3.Допуснати са нарушения при изготвянето на плановете за земеразделяне, като неправомерно са възстановявани сервитути на язовири,  защитни съоръжения и корита на реки.

4.За язовирите собственост на общините не са провеждани експертно-технически съвети за оценка на състоянието.

5.Не навсякъде е извършена профилактика на отводнителните системи за повърхностни води в градовете и селищата , където ги има.

6.За некорегираните участъци от водните обекти, намиращи се извън границите на урбанизираните територии е необходимо да се извърши премахване на израсналите в водните течения дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета.

7. Не са констатирани нарушения за 2013г. от фирмите, извършващи дейности по търсенето, проучването, добив и първична преработка на подземни богатства.

8. На територията на област Перник няма издадени Разрешителни за ползване на воден обект с цел добив на инертни материали. В тази връзка няма настъпили промени  в надлъжния и напречен профил на водните обекти в резултат от подобен род дейности.

Във връзка с направените констатации за осигуряване на безопасно ползване на ХТС, открити рудници и кариери, подържането им в добро техническо състояние и подобряване проводимостта на реките, комисията предлага:

## ОБЩИНА ПЕРНИК

# 1. ТЕЦ “Република” - Сгуроотвал “7-МИ септември” - и помощна клетка “Кудин дол”:

- да продължи надграждането на сгуроотвал “7-ми септември”   и се предприемат мерки за намаляване запрашаването на кв. “Тева” и “Калкас”;

отг:Изп.Директор на “Топлофикация-    Перник”АД

- да завърши надграждането на дигата на помощна клетка  „Кудин дол”;

отг:Изп.Директор на “Топлофикация-    Перник”АД

- да се извършват технически измервания съгласно изискванията за поддръжка и експлоатация на водни обекти със земно- насипни стени, както и да се извършва анализ на резултатите от наблюденията и измерванията. Собственика да организира експертен съвет, който да разгледа анализите и да направи заключение за състоянието на съоръжението и продължаване на експлоатацията му. Заключението на експертния съвет да се представи в Областна администрация.

отг:Изп.Директор на “Топлофикация-    Перник”АД

# 2.Язовир “Студена”

# - да се предприемат действия за изпълнение на изготвения и одобрен от експертен съвет проект за ремонт на стената.

# срок: съгласно изискванията на проекта

отг.: Управителя на “В и К”ООД

3.Язовир “Мещица”

- язовира да се поддържа постоянно празен, до възстановяването му до изправно състояние.

срок: веднага

отг.: Кмета на община Перник

- да се възстанови основния изпускател,бързотока,въздушния и воден откос и почисти речното корито на 500м. след стената на язовира.

срок: съгласно изискванията на проекта

отг.: Кмета на община Перник

- да се изведе от експлоатация до изпълнение на проекта за ремонт.

срок: веднага

отг.: Кмета на община Перник

4.Язовир “Расник”

-да се възстанови пропускателната способност на основния изпускател и бързотока на преливника;

срок:   30.09.2014 г.

отг.: Кмета на община Перник

-да се изготви авариен план  и се оборудва авариен склад с необходимите материали и инструменти.

срок:  30.07.2014 г.

отг.: Кмета на община Перник

-да се премахнат наличните остатъци от полуразрушена конструкция на Помпената станция, като опасни за хора и животни.

срок:  30.08.2014 г.

отг.: Кмета на община Перник

5.Язовир “Осломе”

-да се премахне храстовидната и дървесна растителност на язовирната стена и се  почисти коритото на реката на 500 м под стената.

срок:   30.07.2014 г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

-да се изследват неравностите по сухият откос и се предвидят мерки за спиране процеса на деформиране на сухия откос.

срок:   30.09.2014 г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

6.Язовир “Ярджиловци”

- да се възстанови проводимостта на преливника;

Срок: 30.07.2014г.

Отг. : Кмета на община Перник

-да се почистят от храсти мокрия откос на стената и речното корито на 500 м под язовирната стена;

срок:   30.07.2014г.

отг.: Кмета на община Перник

7.Язовир “Темелково”

-да се възстанови ел. захранването на водовземната кула и да се назначи постоянен персонал за изпълнение на експлоатационните дейности.

срок: 30.07.2014г.

отг.: управител НС „Клон Струма-Места”

8.Язовир “Рутеш”

- язовира е в изправно състояние

Участъци на реки и дерета

1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места, както следва:

- река „Струма” и всичките и притоци на територията на община Перник

- река „Кладнишка”

- река „Рударщица” и река „Матница”

- река „Драгичевска” и река „Бучаштица”

- река „Дивотинска”

- река „Мещичка” и река „Зидарска”

- река „Конска” и всичките и притоци

- река „Лесковска”, река „Селищнодолска” и река „Вискярска”

- река „Радуйска”, река „Раснишка” и река „Кривопадалска”

срок:  30.09.2014 г.

отг.: Кмета на община Перник

# ОБЩИНА РАДОМИР

# Язовир "Стефаново"

# - язовира да се поддържа празен.

срок: веднага

отг: Кмета на Община Радомир

-да се възложи проект за ремонтни работи с цел възстановяване на съоръжението до изправно състояние.

срок: 30.09.2014г.

отг: Кмета на Община Радомир

-да се почистят откосите на стената;

срок: 30.07.2014 г.

отг: Кмета на Община Радомир

-да се възстанови проводимостта на преливника на 100%.

срок: 30.07.2014 г.

отг.: Кмета на община Радомир

- Язовир “Върбица”

- да се премахне храстовидната растителност с ширина от 10 м. по контура на петата на стената.

срок: 30.07.2014г.

отг.: Кмета на община Радомир

-да се забрани достъпа на превозни средства по короната на стената

срок:   30.07.2014 г.

отг.: Кмета на община Радомир

- Язовир “Червена могила”

- да се отводни шибърната шахта на изпускателя.

срок: 30.07.2014 г.

отг.: Кмета на община Радомир

4.Язовир “Върба”

- водното ниво в язовира да се поддържа на 0.30м. под кота преливен ръб.

срок: веднага

отг: Кмета на Община Радомир

- да се премахне храстовидната и дървесната растителност от петата на въздушния откос.

срок: 30.07.2014г.

отг.: Кмета на община Радомир

- да се възстанови проводимостта на бързотока и преливника и да се премахне мрежата на преливника;

срок: 30.07.2014 г.

отг.: Кмета на община Радомир

5.Язовир “Долна Диканя”

-да се възстанови ел. захранването на водовземната кула.

срок: 30.09.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

# 6.Язовир "Извор"

# - да се премахне храстовидната и дървесна растителност от сухия откос.

срок: 30.07.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

- да се възложи проект за ремонти работи по бързотока.

срок: 30.09.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

# - да се възстанови ел. захранването и ремонтират таблените затвори във водовземната кула;

срок: 30.09.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

- да се назначи постоянен експлоатационен персонал за язовира.

срок: 30.07.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

7.Язовир „Дрен”

- да се изпълни изготвения проект за преливник;

срок: 30.09.2014г.

отг.:Кмета на община Радомир

- да се увеличи запаса на короната в ниските участъци;

срок: 30.09.2014г.

отг.:Кмета на община Радомир

- да се почисти бързотока след преливника и изпускателя;

срок: 30.09.2014г.

отг.:Кмета на община Радомир

8.Язовир „Прибой”

-да се поддържа постоянно празен до извършване на оценка на конструктивната и технологична сигурност на язовирната стена и прилежащите съоръжения;

# срок: съгласно изискванията на проекта

отг.: Кмета на община Радомир

- да се изясни собствеността на язовира, след което собственика да прецени стопанската му необходимост;

срок: 30.09.2014г.

отг.:Кмета на община Радомир

9.Язовир „Бобораци”

- пълно изпразване на язовира;

срок: веднага

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

- собственика /съгласно КВС е собственост на МЗХ/, да изпълнява необходимите дейности, касаещи безопасната експлоатация на язовира и да прецени необходимостта за бракуване или възстановяване в зависимост от стопанската му необходимост.

срок: веднага

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

Участъци на реки и дерета

1.Корекция на р.Косматица – разрушени участъци с размер 50/5 и 20/3 – десен бряг. Обрушване има и при заустването на реката в река Струма.

Корекция на р.Струма на км 7+900 до км 8+000 възстановяване на разрушени берми и диги по левия бряг в землището на с. Борнарево.

Корекция на р.Струма на км 71+500 до км 77+312 възстановяване на разрушени участъци от коритото на реката.

Участък от моста при с. Прибой до устието на реката в язовир „Пчелина” – извършвано  е частично прочистване от дървета и храсти, като в отделни участъци е необходимо корекция, възстановяване на частично разрушени берми и диги и допълнително прочистване.

В коритото на реката се наблюдават участъци с образувани оствори, полуострови, които подприщват реката и намаляват проводимостта.

Реката преди и след мостовете  е с добра проводимост.

срок: 30.09.2014г.

отг.: управител НС „Клон Струма-Места”

2.Река «Блато»

- коррекция на р. «Блато» в землището на с.Кондофрей и с.Долни Раковец – възстановяване на разрушении диги

срок: 30.09.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

3.Река „Диканска”

-да се направи корекция на р. Диканска, чиято проводимост е намалена в землището на с. Д.Диканя.

срок:30.09.2014г.

отг.:Кмета на община Радомир

### ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

- Язовир “Пчелина”

-да се изпълни проекта за ремонт на хидравличната клапа ф 2000 във водовземната кула и плоския затвор на основния изпускател ;

срок: 30.04.2015г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

- в Областна администрация Перник, ежегодно да се представят заключенията от експертния съвет за язовир Пчелина.

срок: 30.09.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

Участъци на реки и дерета

1. Да се почисти речното русло на река „Светля” от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и ниски участъци на бреговете в населените места в следния участък:

-Река „Светля” – участък с. Светля до язовир „Пчелина”

срок:  30.09.2014 г.

отг.: Кмета на община Ковачевци

ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир “Красава-2”

- да се възстанови хидроизолацията на покрива на водовземната кула.

Срок: 30.09.2014г.

отг.: Кмета на община Брезник

2.Язовир Бегуновци

-да се възстанови контролно-измервателната система на язовира, чрез изготвяне на проект и извършване на замервания, наблюдения и техническа експлоатация съгласно Наредба №13.

срок: 30.09.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

- да се премахне храстовидната растителност от въздушния и мокър откос;

срок: 30.07.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

- да се определи компетентен персонал отговарящ за експлоатацията на язовира;

срок: 30.07.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

- да са възстанови проводимостта на бързотока;

срок: 30.07.2014г.

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

3.Язовир „Красава-1”

- язовира е в изправно състояние;

4.Язовир “Завала”

-да се източи и се поддържа постоянно празен до възстановяването му в изправно състояние;

срок: веднага

отг.:Кмета на община Брезник

- да се установи стопанската необходимост от съоръжението;

Срок: 30.07.2014г.

отг.: Кмета на община Брезник

5.Язовир “Слаковци”

- язовира е в изправно състояние;

6.Язовир “Брезник”

-да се поддържа постоянно празен до възстановяването му в изправно състояние;

срок: до възстановяване

отг.:Кмета на община Брезник

- да се възложи проект за ремонтни работи;

Срок: 30.08.2014г.

отг.: Кмета на община Брезник

- да се премахне храстовидната и дървесна растителност по откосите, преливника и бързотока;

Срок: 30.07.2014г.

отг.: Кмета на община Брезник

7.Язовир “Брезнишки  Извор”

- да се възстанови проводимостта на бързотока;

срок:30.07.2014г.

отг.:Кмета на община Брезник

- да се наблюдава стената във връзка със съществувалите преди проверката надлъжни пукнатини от съсъхване.

срок: веднага

отг.:Кмета на община Брезник

8.Язовир „Конска”

- пълно изпразване на язовира;

срок: веднага

отг.:Кмета на община Брезник

-да се възстанови проводимостта на преливника и бързотока.

срок: 30.07.2014г.

отг.:Кмета на община Брезник

- да се премахне храстовидната растителност по откосите, за оглед и определяне параметрите на хлътванията и да се разчистят изрязаните дървета от водния откос;

срок: 30.07.2014г.

отг.:Кмета на община Брезник

- да се изведе от експлоатация;

срок: веднага

отг.:Кмета на община Брезник

9.Язовир „Кошарево”

-да се поддържа постоянно празен, като се прецени необходимостта от понататъшната му експлоатация.

срок: веднага

отг.:Кмета на община Брезник

Участъци на реки и дерета

1.Дере „Ноевци” – да се премахнат образуваните сметища от битови отпадъци и наличие на храстова растителност.

срок:  30.08.2014 г.

отг.: Кмета на община Брезник

2.Дере „Сопица” – да се премахнат образуваните сметища от битови отпадъци и наличие на храстова растителност.

срок:  30.08.2014 г.

отг.: Кмета на община Брезник

ОБЩИНА ТРЪН

1.Язовир “Ярловци”

- язовира е в изправно състояние;

2.Язовир “Лялинци”

-да се изпразни и поддържа постоянно празен до възстановяването му в изправно състояние;

срок: веднага

отг.:Кмета на община Трън

- да се прецени стопанската необходимост от язовира;

срок:  30.07.2014 г.

отг.: Кмета на община Трън

Участъци на реки и дерета

1.Да се почистят речните русла на реките от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете, тесните и ниски участъци на бреговете в населените места,  както следва:

-Река „Ябланица” – участъка през с. Филиповци

-Мостът за с.Велиново – да се укрепи лявата дига

срок:  30.08.2014 г.

отг.: Кмета на община Трън

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1.Язовир “Земен”

- да се премахнат храстовидната и дървесна  растителност от сухия откос;

срок: 30.07.2014г.

отг.: Кмета на община Земен

- да се възстанови проводимостта на преливника и бързотока.

срок: 30.07.2014г.

отг.: Кмета на община Земен

-да се почисти коритото на реката на 500м. след основния изпускател.

срок:  30.07.2014 г.

отг.: Кмета на община Земен

- да се определи длъжностно лице, което на наблюдава и да отговаря за експлоатацията на язовира;

срок:  веднага

отг.: Кмета на община Земен

Участъци на реки и дерета

1. Да се почисти речното русло на река „Струма” – участък в с. Жабляно с дължина около 3000 м от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете, тесните и ниски участъци на бреговете в населените места.

срок:  30.09.2014 г.

отг.: Кмета на община Земен

2.Да се изготви проект за изграждане на корекция за укрепване на бреговете на р. Струма в участъка при производствения цех на фирма „Елпром-ИЕП” АД, с цел ограничаване на вредното въздействие на водите.

срок:  30.08.2014 г.

отг.: Кмета на община Земен

3. Да се почисти речното русло на река „Треклянска” – участък с. Раянци до гр. Земен с дължина около 2500 м от храсти, дървета и битови отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете, тесните и ниски участъци на бреговете в населените места.

срок:  30.08.2014 г.

отг.: Кмета на община Земен

4. Дере „Бабин дол” – участък от язовир „Земен” до гр. Земен – да се почисти от храсти, паднали дървета и осигури проводимостта му.

срок:  30.08.2014 г.

отг.: Кмета на община Земен

КАРИЕРИ:

1. Община Перник да организира поддръжката и оросяването на общинския път от кариери „Студена” до автомагистрала „Струма”.

срок:  веднага

отг.: Кмета на община Перник

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ, ХТС И РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ:

- Да не се предприемат действия, с които се нарушават целостта на язовирната стена и  съоръженията без съгласуване с компетентните органи.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

2.Собствениците и/или ползвателите на ХТС да приведат същите в съответствие с изискванията на Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях /ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г./,  Правилник за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура / ДВ бр. 97 от 02.11.2004 г./ и чл. 169 от ЗУТ.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

3 Да се осигури персонал за провеждане на технически контрол на язовирните стени.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

4.Да се направи профилактика на отводнителните системи за повърхностни води в населените места.

срок: 30.08.2014 г.

отг.: Кметовете на общи

5.Да се извърши проверка на плановете за земеразделяне по землища и там където има допуснати грешки с възстановяване в сервитутите на земеделски земи на ХТС, водостопански съоръжения и др. да се вземат съответните законови мерки за отстраняването им.

срок: 30.08.2014 г.

отг.: Директор на ОД “Земеделие” –  Перник

Собственици на ХТС

6.Всички собственици на язовири при аварийни ситуации, при които е възможно изтичане на водни маси незабавно да уведомят Областно управление ПБЗН -Перник, дежурния по Областен съвет за сигурност, Общинските съвети за сигурност, ОД  МВР-Перник, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и ХТР- Перник на телефон:  608 112  и  60-01-01 /денонощен/.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

7.Да се извършват замервания на обемите на язовири собственост на общините, ХТР- Перник и “ВиК”-ООД  гр.Перник и се спазват предписаните им свободни обеми.

срок: постоянен

отг.: собствениците на язовирите

8. При поява на висока вълна по поречието на р. “Струма” да се уведомява Областно управление ПБЗН - Кюстендил и Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.

срок: постоянен

отг.:Началник ОУПБЗН – Перник

# 9.При изпълнение на действия, представляващи оперативна  и постоянна защита от вредното въздействие на водите по смисъла на чл.138, ал.4 от ЗВ, следва да бъде уведомена РИОСВ – Перник, съгласно Нормативната уредба по Околна среда.

# срок:постоянен

# отг. Кметовете на общини и

# Ръководител ХТР-Перник

# КОМИСИЯ:

# ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..

# / Кирил Леонов Кирилов /

# ЧЛЕНОВЕ:

1.Петко Петков………………………........

2. Александър Александров…………..

3.инж.Венелин Богев ……………………

4.инж.Олег Тодоров ……………….

5.Любляна Петрова ……………….

6.Боян Евтимов ………………………

7.Марин Първанов………………….

8.инж. Красимир Кулев …………

9.Елза Коцева ………………………..

10.Десислава Стоименова………..

11.инж. Харизан Тамахкяров ….

12.Венета Стоева………………………

13.инж. Бойко Кодуски………………

14. Ясен Кацаров………………………